成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

燃气泄漏报警装置及安装比价采购文件

(SBBJ2022L004)

- 项目：燃气泄漏报警装置及安装，预算4.2万元

- 二、要求及标准：

- 燃气报警探测器（探测甲烷可燃气体）12个。

- 燃气控制器1台。

- 接入我院现有可燃气体报警控制系统，并运行正常。

- 产品及安装效果必须达到《成都市经济和信息化局成都市应急管理局 成都市商务局 成都市市场监督管理局关于印发成都市非居民燃气用户可燃气体报警装置实施指引的通知》的相关要求。

- 确保燃气报警控制系统与紧急切断阀、排气装置联锁。

- 可燃气体探测器应符合《工业及商业用途点型可燃气体探测器GB 15322.1-2019》的规定，产品应具有防爆功能，需具备产品合格证和消防产品检验报告;标识了消防产品认证的，应提供产品认证证书。

- 可燃气体报警控制器应符合《可燃气体报警控制器GB 16808》的规定，应具有信号远传功能。

- 提供三年维护保养运行服务。

- 建立运行和维护保养记录。

- 质保期内，每半年检查一次报警控制器、报警设备、联动设备的功能；每年针对可燃气体探测器年度质检一次，并出具具有法律效应的质检报告。

三、资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有燃气工程设计资质、消防工程施工资质。

8、本项目不接受联合体。

- 四、商务要求：

1、质保期：三年。

2、交货地点：供应商按约定的到货时间送货到医院指定地点。卸车、搬运等事宜由供应商负责，验收合格前一切风险由供应商承担。

3、提供的产品及材料必须是全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

4、付款方式：

- 4.1验收合格签订验收合格报告后十五个工作日内付合同总金额的70%，剩余30%作为维护保养运行服务费。

4.2维护保养运行服务

- 4.2.1服务年度开始预付该年度应付款的50%，年末根据考核情况支付该年度应付款剩余部分。

| 年度考核总分 | 剩余应支付部分 |
| --- | --- |
| 108分及以上 | 50% |
| 90分及以上，108分以下 | 48% |
| 80分及以上，90分以下 | 45% |
| 70分及以上，80分以下 | 40% |
| 60分及以上，70分以下 | 30% |
| 60分以下 | 25% |

4.2.2合同签订生效后7个工作日内凭有效发票支付该年度服务预付部分，年度维护服务结束后10个工作日内凭考核情况及有效凭证支付该年度剩余部分。每次付款前供应商需向医院出具等额合法含税的发票，否则医院有权拒绝支付。

- 4.2.3考核办法：每月由医院后勤保障部对维保服务效果进行考核，10分/月，每年总分120分。

若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2022年1月17日至1月19日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

- 1.  报价表

| - 序号 | - 项目名称 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 交货安装期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合 计 含税、人工、运输、安装、差旅、维保等完成该项目的所有费用 |  |  |  |  |  |  |  |

- 比价公司证照及简介

- 资格要求证明材料或承诺

- 商务要求应答承诺

- 参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印

- 件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

- 响应表（比价文件二，偏离说明：响应、负偏）。

| - 序号 | - 比价文件要求 | - 响应产品技术参数 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 安装方案

- 维保方案

- 类似业绩

- 其他相关资料

- 六、成交原则：综合比较价格、安装方案、维保方案、类似业绩等因素确定供应商。

- 七、评议结果通知时间：另行通知。

- 八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

联系人：刘老师   姚老师

电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二二年一月十七日