金牛区人民医院招采管理

成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

信息科UPS紧急采购院内比价文件

(SBBJ2022L025)
一、项目：UPS 2台、预算7.8万元。

二、技术要求：

1.配置2台20KVA机架式、高频在线双转换式UPS。

2.支持机架式安装，可安装于标准机柜内高度不超过3U。

3.三进单出,即输入、输出皆为三相五线制。可根据需要现场调整为三进三出或单进单出。

4.界面LCD显示屏，能直观显示UPS的运行状态和参数。

5.输出功率因数≥0.9

6.单台容量≥20KVA

7.单台输出有功功率≥18KW

8.三相电的线电压输入范围至少包含150-480Vac（对应相电压（L-N）范围为：87-277Vac）；输入频率范围：50/60±6Hz；输入功率因数≥0.99。

9.直流电压384-480V可调，即每组电池32-40只可调。

10.在线模式下整机效率≥95%；50/60Hz±0.05%。

11.机器尺寸：高130mm×宽430mm×深750mm±10mm。

12.输出波形失真＜2%。

资格条件：

具有独立承担民事责任的能力。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

法律、行政法规规定的其他条件。
提供《营业执照》，若涉及授权，还需提供相关授权书。
本项目不接受联合体。
四、商务要求

1、提供具有出厂合格证之全新原包装产品，保证产品质量。

2、仪器验收合格三月内故障达三次换新机，保修期从新机验收合格日计算。

3、保修及维修：除人为因素损坏外，至少保修三年，时间从验收合格签订验收合格报告之日起计算。保修期满，提供终身维修，不收取人工费及差旅费，只收取零件成本费。保修及维修响应时间4小时，24小时内解决问题（即医院停机时间不超过一天）。

4、交货时间：合同签订后30日内。
5、交货地点：成都市金牛区人民医院信息科。

6、安装调试：免费安装调试。

7、技术培训：免费进行操作、日常维护培训。

8、验收：甲、乙双方现场开箱，根据厂家提供的性能指标、国家有关规定、比价文件及合同约定逐项检验，双方认可签订结论为“验收合格”的验收报告为准。

9、付款方式：

①验收合格签订验收合格报告满十五天付90%。

②保修期满付10%。
若你公司有意参与本次比价活动，并完全同意我院上述商务要求，请将比价资料一式三份(正本一份、副本两份）加盖公章密封后于2022年7月28日至7月29日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）交到我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。
五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，包括响应的产品名称、型号、生产厂家、价格（报价为最终用户验收后的总价，包括且不仅限于设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和比价文件规定的其他费用）、到货时间（合同签订几日内）及付款方式等内容，格式如下：

比价编号：SBBJ2022L025

	序号
	名称
	生产厂家及规格型号（中文）
	数量
	单价（万元）
	总价（万元）
	交货时间
	保修期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、资格条件证明材料或承诺
3、厂家证照

4、投标公司证照及简介
5、商务要求应答承诺

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）。

7、产品配置、技术参数及性能介绍

8、技术响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），所有参数提供佐证资料（技术白皮书或检验报告或注册证或公司公开发布的宣传彩页等）

	序号
	比价文件要求
	响应产品技术参数
	偏离说明
	佐证资料

	
	
	
	
	


9、产品配置、技术参数及性能介绍

10、售后服务方案

11、相关产品用户名册

12、其他相关资料 
成交原则：综合比较服务内容、价格等因素确定供应商，比价人不足三家，采购活动照常进行。
七、评议结果通知时间：另行通知。
八、评议地点：成都市金牛区人民医院。
联系人：刘老师   柯老师
电  话：028-62606914

成都市金牛区人民医院招标采购办公室
                          二○二二年七月二十七日 

第 6 页 共 6 页

