成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

影像科铅门维修项目比价采购文件

（SBBJ2024L011)

- 一、项目名称：影像科铅门维修项目，限高价1.7万。

二、维修内容及要求

- 更换CT1、DR2电动铅门控制器。

- 更换CT1、CT2电动铅门滑轮。

- 安装调试DR2电动铅门轨道。

- 安装调试CT1、CT2电动铅门铝合金大梁及铅门。

- 安装调试CT2操作室平开铅门。

- 调试核磁共振室电动门。

- 更换DR2、骨密度、CT1、CT2操作室平开门门锁。

- 工程量清单：

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 维修方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换CT1、DR2电动铅门控制器 | FT-600 | 1.规格型号：FT-600； 2.控制门体重量：300kg； 3.开门幅度：600-1500mm； 4.开口幅度：1400-42000mm； 5.开关门速度：100-600mm/sec； 7.开放时间:0.5秒-49.5秒可调； 8.电源：AC90V-264V50/60HZ； 9.安装门体，调整门体与门框间隙，门体与门框间隙度5mm,门体与门框垂直成垂直90°夹角，垂直度±0.2mm° 10.调试开门时间、速度，光感应器反应时间。各项功能需满足科室使用习惯和安全规范。 | 个 | 2 | 更换控制器，调试控制功能。 |
| 2 | 更换CT1、CT2电动铅门滑轮 | FT-600 | 1.规格型号：FT-600； 2.承重重量：300kg； 3.材质；碳钢、聚酰胺纤维； 4.轮子尺寸：37mmx22mm； 5.轴承尺寸；21mmx8mmx190mm； 7.吊轮尺寸：150mmx60mmx40mm； 8.安装门体，调整门体与门框间隙，门体与门框间隙度5mm,门体与门框垂直成垂直90°夹角，垂直度±0.2mm° 9..调试开门时间、速度，光感应器反应时间。各项功能需满足科室使用习惯和安全规范。 | 个 | 8 | 更换配件，调试。 |
| 3 | 安装调试DR2电动铅门轨道 | 1800*2400 | 1.规格型号：1800*2400； 2.轨道尺寸：60mmx40mmx4000mm； | 个 | 1 | 撤除轨道，加固、重新安装 轨道，包含人工辅材。 |
| 4 | 安装调试CT1、CT2电动铅门 | 1800*2400 | 1.规格型号：1800*2400； 2.需先拆除门体，再拆除门梁和原有垫层； 3.重新安装防火材质垫层，垫层需与墙体成垂直90°夹角； 4.安装横梁，用国标膨胀锚栓固定，孔距不应超过600mm，水平度±0.2mm°； 5.安装门体，调整门体与门框间隙，门体与门框间隙度5mm,门体与门框垂直成垂直90°夹角，垂直度±0.2mm° 6.调试开门时间、速度，光感应器反应时间。各项功能需满足科室使用习惯和安全规范。 | 樘 | 2 | 拆更换CT1、CT2大梁垫材， 调校铝合金大梁，重新安装调试铅防护门。 |
| 5 | 安装调试CT2平开铅门 | 1000*2100 | 1.规格尺寸：1000mmx2100mm； 2.合页尺寸：133mmx57mmx3mm； 3.材质：304不锈钢。 4.安装门体，调整门体与门框间隙，门体与门框间隙度5mm,门体与门框垂直成垂直90°夹角，垂直度±0.2mm° | 樘 | 1 | 拆除打磨更换原有合页， 重新焊接不锈钢合页，重新安装调试铅防护门。 |
| 6 | 平开铅门门锁更换 |  | 1.规格型号：160mmx30mm； 2.材质：304不锈钢； 3.安装：调整门锁与门框间隙不应大于3mm。 | 把 | 4 | 2.0加厚304不锈钢门锁全铜锁芯，含安装。 |
| 7 | 安装调试核磁共振室电动门 |  | 1.安装：调整门锁与门框间隙不应大于3mm； 2.门锁打磨，调教润滑。 | 项 | 1 | 门锁打磨，调教，门体矫正，润滑。 |

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有机械设备安装等相关资质。

8、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 供应商提供的耗材必须是全新的、未使用过的正品，设备及耗材完全符合国家质量标准。

3、符合国家及行业相关规范，维修服务中的一切风险包括安全责任事故均由供应商自行承担。

4、付款方式：维修完毕运行正常且经医院验收合格后15个工作日内支付全款。付款前供应商需向医院提供全额合法含税发票，否则医院有权拒绝支付而不承担任何违约责任。合同价款已包括但不限于服务费、调试、培训、税等供应商为完成本项目约定义务所需的全部费用，医院无需再额外支付费用。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备比价资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2024年3月20日至3月22日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下：

议标编号：SBBJ2024L011

| - 序号 | - 项目名称 | - 维修内容 | - 单价（元） | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、投标公司证照及简介

5、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

6、服务内容响应表（含比价文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7、维修单位名册

8、其他相关资料

- 成交原则：综合考虑价格、服务内容、服务要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二四年三月十九日