成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

医用气体中心站内设备维保服务比价采购文件

(SBBJ2025L014)

一、维保服务概况：

医用气体中心站内设备维保服务，预算4.9万。

二、项目服务内容及要求：

1、项目地址：成都市金牛区人民医院（成都市金牛区金府路300号）。

2、维保范围：医用中心吸引系统中心机站、医用中心压缩空气系统中心机站。

3、服务要求：

3.1每年4次巡检及维保，内容包括：机站内气源管道状态检查、设备的安全检查、管道气密性检查、控制柜定期检查、耗材定期更换、低温贮槽远程监控系统运维测试等，确保维保服务质量。负压吸引机组、站内管道、阀门等维护；空气压缩机组、站内管道、阀门等；维护机站内气源管道状态检查、设备的安全检查、管道常规保养、控制柜定期检测、耗材定期更换、管路及报警装置、维保液氧站低温贮槽远程监控系统运维测试远传信息正常通讯等，确保维保服务质量。

3.2不限次数的应急故障维修。24小时应急维修，4小时内到达现场。

3.3做一次整体泄露检测。

3.4阿特拉斯空压机故障维修，故障现象超压不停机。

4、维保服务内容如下：

| 维保部位 | 维保服务项目的主要工作内容 | 维护频率 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸引站房 | 检查吸引机房电机和水泵工作是否正常，检查更换润滑脂;检查机械密封状况； | 1次/季度 | 正常工作 |
|  | 检查真空电接点表、真空指示仪表是否正常工作:如启动频繁或推迟启动应查明原因； | 1次/季度 | 正常工作 |
|  | 检查自动控制柜是否工作正常；定期检测并调整控制柜内各电路连接是否松紧适度;电子元器件是否工作正常;有无老化、发热、失灵 | 1次/季度 | 正常工作 |
|  | 检查负压站底盘排水是否顺畅;底盘下部无积水;接地线是否锈蚀断裂;真空泵、电机、全自动负压控制柜、真空罐、排污罐连接与管路是否正常 | 1次/季度 | 排水正常 |
|  | 检查站房内管道的防护措施，是否有表面腐蚀、磨损，检查是否漏气 | 1次/季度 | 正常工作，无泄漏 |
|  | 检查站房内故障报警装置是否正常，对报警装置进行校正和测试。 | 1次/季度 | 正常工作 |
| 空压机站（阿特拉斯、斯可洛空气压缩机组） | 检查空压机、冷干机等是否工作正常。 | 1次/季度 | 正常工作 |
|  | 检查空压机机油、机油过滤器、油气分离器、空气过滤器耗材是否应该更换。 | 1次/季度 | 达到更换指标时，应及时更换，运行时间达到2000小时更换一次。 |
|  | 检查各阀门是否泄漏。 | 1次/季度 | 无泄漏 |
|  | 检查安全阀、各仪表是否工作正常及是否在有效期内。 | 1次/季度 | 工作正常，在效期内。 |
|  | 检查站房内管道的防护措施，是否有表面腐蚀、磨损，检查是否漏气 | 1次/季度 | 正常工作，无泄漏 |
|  | 检查站房内故障报警装置是否正常，对报警装置进行校正和测试。 | 1次/季度 | 正常工作 |
|  | 检查站房内安全装置是否正常，对安全装置进行效验。 | 每半年一次 | 正常工作 |
| 液氧站（低温贮槽远程监控系统） | 检测低温贮槽远程监控系统远传信息是否正常，低温贮槽压力、液位显示是否正确，信息上传是否正常。 | 1次/季度 | 正常工作 |

5、维护保养更换耗材清单一览表，清单如下:

| 序号 | 零件名称 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气滤芯 | 阿特拉斯 | 只 | 2 |
| 2 | 油气分离器 | 阿特拉斯 | 只 | 2 |
| 3 | 空压机润滑油 | 阿特拉斯 | 升 | 40 |
| 4 | 油过滤器 | 阿特拉斯 | 只 | 2 |
| 5 | 空气滤芯 | 斯可络 | 只 | 2 |
| 6 | 油气分离器 | 斯可络 | 只 | 2 |
| 7 | 空压机润滑油 | 斯可络 | 升 | 20 |
| 8 | 油过滤器 | 斯可络 | 只 | 2 |
| 9 | 管道过滤器 | 汉粤 | 只 | 6 |
| 10 | 真空泵润滑油脂 | 配套 | L | 1 |
| 11 | 垫片 | 维保机站内 | 套 | 1 |
| 12 | 压力表 | 维保机站内 | 只 | 1 |
| 13 | 真空压力表 | 维保机站内 | 只 | 2 |
| 14 | 安全阀 | 维保机站内 | 只 | 1 |

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》政府采购严重违反失信行为记录名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件

7、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

1、若需实地考察，费用自理。

2、供应商提供的设备及材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准。

3、供应商监测必需符合国家及行业相关规范，监测中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

4、付款方式：

- 4.1服务年度开始预付该年度应付款的50%，年末根据考核情况支付该年度应付款剩余部分。

| 年度考核总分 | 剩余应支付部分 |
| --- | --- |
| 108分及以上 | 50% |
| 90分及以上，108分以下 | 48% |
| 80分及以上，90分以下 | 45% |
| 70分及以上，80分以下 | 40% |
| 60分及以上，70分以下 | 30% |
| 60分以下 | 25% |

4.2合同签订生效后7个工作日内凭有效发票支付预付部分，年度维护服务结束后10个工作日内凭考核情况及有效凭证支付剩余部分。每次付款前供应商需向医院出具等额合法含税的发票，否则医院有权拒绝支付。

4.3考核办法：每月由医院后勤保障部对维保服务效果进行考核，10分/月，每年总分120分，分数达到108分，考核合格。

- 若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备议标资料一式三份（正本一份，副本二份），于2025年4月25日至4月28日工作日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价资料装订成册，加盖公章密封后送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

- 五、资料排列顺序

1、报价表

议标编号：SBBJ2025L014

| 序号 | 项目名称 | 维保服务内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料

| 序号 | 议标文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 8、售后服务简介及承诺

9、其他相关资料

六、成交原则：综合考虑价格、服务要求、人员配置、完成时限、业绩等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致采购终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二五年四月二十四日