成都市金牛区人民医院·四川省人民医院金牛医院

冷却塔零星维修比价采购文件

（SBBJ2025L029)

- 一、项目名称：冷却塔零星维修，预算1.4万元。

二、维修内容及要求

1、1号冷却塔减速机维故障：减速器壳体存在明显破裂痕迹，壳体破裂导致内部齿轮等部件受损，无法正常运行。

维修要求：更换同型号的减速器壳体，同时对内部受损的齿轮等部件进行更换，并对相关连接部件进行全面检查和紧固，确保维修后的减速机能够正常运转。

2、4号冷却塔减速机故障：减速机轴承出现严重卡死现象，无法转动。轴承内部存在大量杂质，且轴承磨损严重，导致卡死。

维修要求：对轴承进行更换，同时对减速机内部进行清理，去除杂质，检查其他部件是否有异常磨损等情况，并进行相应的维护保养，以延长设备使用寿命。

- 维修清单

| 冷却塔零星维修清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 1号冷却塔减速机故障维修 | BHC-300X2-FB | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 4号冷却塔减速机轴承维修 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 维修人工费 | 含运输、调试费等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

三、资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供《信用中国》或《政府采购网》失信名单截图）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、具有有效期内营业执照、范围包含建筑机电安装或者空调安装、维修等。

8、本项目不接受联合体。

四、商务要求：

四、商务要求：

- 若需实地考察，费用自理。

- 提供的产品及材料必须是全新的、未使用过的正品，并完全符合国家质量标准，并提供至少6个月以上质量保证。除人为因素损坏外，乙方负责对维修的设备部件免费保修6个月，时间从合同签订之日起计算。设备部件验收合格三月内故障达三次换同型号新部件，保修期从新的设备部件验收合格日计算保修及维修。响应时间2小时，4小时内上门检修，24小时内解决问题（即医院无法正常使用本合同项下设备时间不超过一天）。

- 维修作业必需符合国家及行业相关规范，维修中的一切风险包括安全责任事故由供应商承担。

- 完成期限：签订合同后2天内完成。

若你公司有意参加本次采购活动，并完全同意我院上述商务要求，请按下列顺序准备比价资料一式三份（正本一份，附本二份）并加盖公章密封后于2025年7月24日至7月28日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）将比价文件送交我院招标采购办公室（资料概不退回，请见谅），并对所提供证件及材料的真实性、合法性、有效性承担法律责任。

五、资料排列顺序

1、比价响应一览表，报价为最终用户总价，付款方式等内容，格式如下：

议标编号：SBBJ2025L029

| - 序号 | - 名称 | - 规格型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 总价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、商务要求应答承诺

3、资格要求证明材料或承诺

4、供应商控股关系声明函

5、投标公司证照及简介

6、参加公司法人对代表人的委托书（法人参加的不需要）及法人身份证复印件、被委托人的身份证复印件（加盖公司公章）

7、服务内容响应表（含比价文件二项，偏离说明：响应、正偏、负偏），并按要求提供佐证资料。

| 序号 | 比价文件要求 | 响应产品技术参数 | 偏离说明 | 佐证资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8、维修单位名册

9、其他相关资料

- 成交原则：综合考虑价格、服务内容、服务要求、完成时限、质保期等因素确定供应商。

七、评议结果通知时间：另行通知。

八、评议地点：成都市金牛区人民医院。

九、其他：公司领取了文件不参加的，请在评定前以书面形式通知我院。若该项目因不足三家而导致议标终止，对已领取了文件不参加，又未以书面形式通知医院的，将取消该公司重新参加该项目报价的资格，并6个月内不能再参加医院招标、议标、询价、比价等各种形式的购买活动。

成都市金牛区人民医院招标采购办公室

二○二五年七月二十三日