## 22楼套房改造预算
综合康复病区1号病房设计及装修改造工程预算清单
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂定工程量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 备注
一 | 拆除工程
客厅及病房
1 | 地胶拆除 | 1、拆除现有的地胶。地胶的胶水铲除干净 2、地胶转运至政府指定倒场 | ㎡ | 70.576
2 | 石膏板吊顶拆除 | 1.拆除的基层类型 ：综合考虑 2.龙骨及饰面种类：综合考虑 3.拆除建渣转运至政府指定倒场 4、灯具、吊帘轨、风口、拆除综合考虑在内，烟感做保护 | ㎡ | 65.47
3 | 墙面腻子及乳胶漆、墙布拆除 | 1.拆除材料：乳胶漆及腻子、墙布 2、拆除建渣转运至政府指定倒场 | ㎡ | 133.042
4 | 窗帘及轨道保护性拆除 | 1、保护性拆除窗帘及轨道 2、拆除后的窗帘及轨道转运至甲方指定地点 | ㎡ | 40.32
5 | 墙面柜体拆除 | 1、拆除柜体，柜体规格综合考虑 2、拆除柜体建渣至政府指定倒场 | ㎡ | 23.4
6 | 拆除橱柜 | 1、规格：综合考虑 2、拆除柜体建渣至政府指定倒场 | m | 1.6
7 | 拆除厨盆 | 1、材质及规格：综合考虑 2、包含拆除龙头拆除、金属软管、下水管拆除 | 套 | 1
8 | 玻璃背景墙拆除 | 1、拆除背景玻璃墙，玻璃厚度综合考虑 2、拆除建渣至政府指定倒场 | ㎡ | 3.2
9 | 拆除门 | 1、门材质及规格：综合考虑 2、拆除建渣至政府指定倒场 | ㎡ | 10.78
10 | 水电拆除 | 1、拆除房间的管线、开关、插座。部分医疗管线、插座需要保留，拆除时进行保护。 | 项 | 1
11 | 医疗设备保护性拆除 | 1、医疗设备保护性拆除，包含呼叫系统、氧气系统等所有医疗系统 | 项 | 1
卫生间
12 | 拆除铝扣板吊顶 | 1.拆除的基层类型 ：综合考虑 2.龙骨及饰面种类：综合考虑 3.拆除建渣转运至政府指定倒场 4、灯具、拉帘吊轨等拆除综合考虑在内。 | ㎡ | 5.24
13 | 拆除马桶 | 1、拆除马桶 2、拆除建渣转运至政府指定倒场 | 套 | 1
14 | 拆除一体式台盆 | 1、规格及材质：综合考虑 2、拆除建渣转运至政府指定倒场 | 套 | 1
15 | 拆除不锈钢拉手 | 1、材质及规格：综合考虑 2、包含台盆拉手、马桶拉手、淋浴拉手 3、拆除建渣转运至政府指定倒场 | 套 | 3
16 | 拆除淋浴一套 | 1、材质及规格：综合考虑 2、拆除建渣转运至政府指定倒场 | 套 | 1
17 | 拆除浴帘杆 | 1、材质及规格：综合考虑 2、拆除建渣转运至政府指定倒场 | 项 | 1
18 | 拆除地砖 | 1、地砖规格：综合考虑 2、拆除包含砂浆粘接层 3、拆除建渣转运至政府指定倒场 | ㎡ | 5.24
19 | 拆除墙砖 | 1、地砖规格：综合考虑 2、拆除包含砂浆粘接层 3、拆除建渣转运至政府指定倒场 | ㎡ | 23.056
20 | 拆除混凝土保护层 | 1、厚度：综合考虑 2、拆除建渣转运至政府指定倒场 | ㎡ | 5.24
21 | 拆除墙面抹灰 | 1、厚度：综合考虑 2、拆除建渣转运至政府指定倒场 | ㎡ | 23.056
22 | 拆除回填层 | 1、厚度：综合考虑 2、拆除建渣转运至政府指定倒场 | ㎡ | 5.24
23 | 拆除卷材 | 1、卷材类型：综合考虑 2、拆除建渣转运至政府指定倒场 | ㎡ | 23.06
24 | 水电拆除 | 1、拆除管、线、开关、插座 | 项 | 1
二 | 新建
病房及客厅
25 | 喷淋改造 | 1、拆除原有的喷淋，增长或缩支管使所有的喷淋标高一致 2、支管管径：DN25，连接方式：螺纹连接 3、喷淋材质规格：DN20不锈钢喷淋、下喷、包含装饰盖 4、施工单位配合甲方放水、放水费费用由甲方进行承担 5、施工单位对管道进行试压 | 个 | 11
26 | 风口改造 | 1、材质及规格：材质铝合金，规格综合考虑 2、包含空调的进风口、出风口、新风风口 3、由于原有的风口位置变更，通风管道增加，增加风管、支架、软连接等相关费用，由投标综合考虑 4、具体详见效果图 | 个 | 2
27 | 烟感安装 | 1、安装烟感、烟感利旧 2、施工时间需烟感进行封闭，避免触发烟感报警 | 个 | 2
28 | 天棚吊顶（含叠级及异形） | 1.吊顶基层：钢筋混凝土楼板 2.吊顶形式、吊杆规格、高度：M8全牙吊杆,间距≤1200mm 3.龙骨材料种类、规格、中距：承载龙骨C38×12×1.0mm,间距≤1200mm；C50x19x0.5轻钢次龙骨,间距400mm；DU30x20x20边龙骨 4.面层：单层12mm厚石膏板（造型部位用9mm阻燃板+12mm厚石膏板）） 5.含风口加固、灯具加固（含预留的灯具位加固）及转角加固等措施，投标单位综合考虑 6.清单工程量按水平投影面积计算 7.其他未尽事宜满足图纸、招标文件及国家现行施工规范要 | ㎡ | 65.47
29 | 弧形窗帘盒 | 1、龙骨材料种类、规格、中距：承载龙骨C38×12×1.0mm,间距≤1200mm；C50x19x0.5轻钢次龙骨,间距400mm；DU30x20x20边龙骨 2、基层板：9mm阻燃板 3、饰面板：12mm石膏板 4、其他未尽事宜满足图纸、招标文件及国家现行施工规范要 | m | 11
30 | 地胶 | 1、地面基层清理 2、用自流平找平地面 3、地胶：2mm同质透心地胶、颜色满足甲方要求 | ㎡ | 70.576
31 | 铝合金踢脚线 | 1、材质及规格：6cm铝合金踢脚线 | m | 51.65
32 | 柜体 | 1、柜体规格：综合考虑 2、柜体背板：9mm，柜体板材厚度：18mm 3、板材环保等级达到ENF级 4、柜体包含拉手、铰链、合页等所有五金费用 5、免漆板环保等级不低于E0级，兔宝宝、千年舟、莫干山、大王椰同等级品牌 | ㎡ | 30.96
33 | 橱柜 | 1、橱柜规格：1600*600*850mm 2、台面：20mm人造石 3、柜门免漆板环保等级不低于E0级，兔宝宝、千年舟、莫干山、大王椰同等级品牌 3、其余做法详甲方要求 | m | 1.6
34 | 玻璃背景墙 | 1.基层板：12mm阻燃板 2.材料种类：8mm厚背胶玻璃 ，花纹颜色以最终选样为准，规格综合考虑 3.固定方式：综合考虑 4.造型、刨槽、弯折、收口、开孔、剪版等综合考虑在综合单价中 5.具体材料、做法详见图纸及经批准的施工单位二次深化，满足设计、施工、验收规范，满足图纸及合同等文件要求，所报价格须包含完成此项目所必需的一切工作内容 6.装饰材料需先提供样品，经各方定样认可后方可订货施工 | ㎡ | 3.2
35 | 不锈钢龙头 | 1.名称：洗手盆水龙头 2.规格型号：详洁具规范表 3.包含洁具供应及安装，给水管安装涉及的剔槽、接管、配管、管件，给水软管，角阀，试验等洁具安装涉及的所有工程内容 4、品牌：箭牌、九牧、TOTO、科勒、高仪同等级别品牌 5、甲方选样 | 个 | 1
36 | 洗手盆 | 1、规格及材质：详设计 | 个 | 1
37 | 五孔插座 | 1.名称：五孔插座 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：综合考虑 4.包含接线等工作内容 5.其余符合规范及要求 6、公牛、德力西、正泰同等级品牌 | 个 | 25
38 | 开关 | 1.名称：单联单控开关 2.型号、规格：250V 10A 3.安装方式：综合考虑 4.包含接线等工作内容 5.其余符合规范及要求 6.公牛、德力西、正泰同等级品牌 | 个 | 4
39 | 空调面板 | 1.名称：空调面板 2.型号、规格：86型 3.安装方式：综合考虑 4.包含接线等工作内容 5.其余符合规范及要求 | 个 | 2
40 | 筒灯 | 1.名称：嵌装筒灯 2.技术参数：12W,4000K 3.安装方式：综合考虑 4.其他：包含灯具供应及安装、接线、金属软管、支吊架制安、防火处理（如有）、接地、调试等设计及规范要求的所有工序及工程内容 5、品牌：三雄极光、欧普、雷士、佛山、公牛同等级品牌 | 个 | 30
41 | 吸顶灯 | 1.名称：吸顶灯（含节能控制开关） 2.型号、规格：详设计 3.安装形式：吸顶 4.包含：灯具的供应安装、灯具附件配套（如有支吊架、吊杆、吊链等），接线盒到灯座处的软管及线缆供应、接线试亮等） 5.未尽事宜和其他：达到设计规范、施工规范、施工图规定及合同要求，为满足达到正常工作而必须投入的工作 6.5、品牌：三雄极光、欧普、雷士、佛山、公牛同等级品牌 | 个 | 2
42 | 墙面碳晶板 | 1、基层板：9mm阻燃板 2、饰面板：8mm防撞碳晶板、燃烧等级：B1，铝合金收边条综合考虑在报价内 3、颜色甲方选样 | ㎡ | 133.042
43 | 水电改造 | 1、给排水管、穿线管、强弱电线综合考虑，剔槽及修复综合考虑 | 项 | 1
44 | 窗帘安装 | 1、材料：不透光窗帘、褶皱系数综合考虑 2、包含轨道杆 3、颜色及样式甲方选样 | ㎡ | 40.32
45 | 室内吊轨帘 | 1、轨道：铝合金材质，壁厚1.5mm。含U型轨一套、L型轨一套。 2、含输液吊杆一套 3、窗帘：医用窗帘 | 套 | 1
46 | 医疗设备安装 | 1、包含呼叫系统、氧气系统等所有的设备安装。氧气系统在甲方的指导下进行安装 2、设备利旧按照 | 1项 | 1
卫生间
47 | 地面找平层 | 1.材料种类：水泥砂浆 2.厚度：20mm厚度找平层 3.基层处理：清理基层，刷水泥浆结合层一道(水灰比综合考虑) 4.其它：满足施工规范及发包人要求 | ㎡ | 5.24
48 | 墙面抹灰 | 1.墙体部位、类型:墙体类型综合考虑 2.抹灰砂浆厚度:15mm 3.砂浆强度、干混、湿拌综合考虑 4.分格缝宽度、材料种类:综合考虑 5.刷素水泥浆或建筑胶水泥浆 6.部分原始墙面抹灰需注意新老抹灰层的交接面处理符合质量及相关要求 7.其它：满足施工规范及发包人要求 | ㎡ | 23.056
49 | 地面防水 | 1.基层清理，满足施工界面要求 2.防水膜品种：JS-II聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、烟道、地漏周边250mm范围内附加防水层一道,并加玻纤无纺布;其它阴阳角部位(包括门洞处)附加玻纤无纺布一道，工程量不再另计，综合考虑到报价中，其它要求满足规范要求 5.反边高度：按施工要求 6.其它：满足施工规范及发包人要求 | ㎡ | 5.24
50 | 墙面防水 | 1.基层清理，满足施工界面要求 2.防水膜品种：JS-II聚合物水泥防水涂料 3.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，遍数综合 4.增强材料种类：管道、烟道、地漏周边250mm范围内附加防水层一道,并加玻纤无纺布;其它阴阳角部位(包括门洞处)附加玻纤无纺布一道，工程量不再另计，综合考虑到报价中，其它要求满足规范要求 5.反边高度：按施工要求 6.其它：满足施工规范及发包人要求 |  | 23.056
51 | 墙面抗裂砂浆 | 1、挂网 2、5mm抗裂砂浆 | ㎡ | 23.056
52 | 地面砂浆保护层 | 1.材料种类：水泥砂浆 2.厚度：20mm厚度保护层 3.基层处理：清理基层，刷水泥浆结合层一道(水灰比综合考虑) 4.其它：满足施工规范及发包人要求 | ㎡ | 5.24
53 | 地面回填 | 1、陶粒回填 2、回填厚度：综合考虑 | ㎡ | 5.24
54 | 地面细石混凝土 | 1、混凝土厚度：5cm 2、混凝土等级：C20 | ㎡ | 5.24
55 | 地面贴砖 | 1.基层处理：清理、 素水泥浆一道，满足施工要求 2.结合层厚度、种类：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆，上洒2mm厚干水泥并洒清水适量 3.面层材料、规格：600*600防滑地砖 T-01，具体以设计封样为准综合考虑 4.嵌缝材料种类：配色水泥浆擦缝 5.排版、切割、开孔、磨边、倒角、清洗、擦缝及防护等全部内容包含在报价中 6.装饰材料需先提供样品，经各方定样认可后方可订货施工 7.品牌：蒙娜丽莎、斯米克、诺贝尔、鹰牌、东鹏同等级 | ㎡ | 5.24
56 | 墙面贴砖 | 1.墙体类型：综合考虑 2.结合层厚度、种类：7mm厚水泥砂浆粘接层（加建筑胶适量） 3.面层材料品种、规格、颜色：600*300*8mm瓷砖，具体以设计封样为准综合考虑 4.嵌缝材料种类：专用勾缝剂勾缝 5.排版、切割、开孔、磨边、倒角、清洗、擦缝及防护等全部内容包含在报价中 6.装饰材料需先提供样品，经各方定样认可后方可订货施工 7.品牌：蒙娜丽莎、斯米克、诺贝尔、鹰牌、东鹏同等级 | ㎡ | 23.056
57 | 地漏 | 1.名称：地漏DN50 2.规格型号：以设计选型为准 3.包含地漏供应及安装等所有工程内容 4.科勒、箭牌、九牧、TOTO同等级品牌 | 个 | 1
58 | 智能马桶 | 1.名称：坐便器 2.规格型号：详设计 3.包含洁具供应及安装，下水管供应及安装，给水管安装涉及的剔槽、改管、接管、配管、管件，给水软管，角阀，试验等洁具安装涉及的所有工程内容 4.品牌：箭牌、九牧、TOTO、科勒、高仪同等级别品牌 | 套 | 1
59 | 铝扣板吊顶 | 1.吊顶形式：平顶天棚 2.龙骨材质、种类及规格：轻钢龙骨及吊筋等，配套吊挂件、边龙骨等配件、孔洞位置所占吊顶龙骨综合考虑在单价中 3.面层材料种类、规格：300*600*1mm白色铝合金方板吊顶 4.铝合金边条、局部加固综合考虑在综合单价中 5.报价中需考虑龙骨悬吊系统制作安装费用，结算时不另行计算，并综合考虑龙骨悬挂系统因层高不同引起的差异 6.施工难度、辅材、侧面封板、开孔、凹缝、收边收口等均包含在综合单价中，结算时不调整 7.装饰材料需先提供样品，经各方定样认可后方可订货施工 | ㎡ | 5.24
60 | 洗手台 | 1详设计 2、具体尺寸结合现场实际情况 | 项 | 1
61 | 五合一暖风灯 | 1规格：300*600 2、品牌：欧普、九牧、公牛同等级品牌 | 套 | 1
62 | 五合一暖风灯开关 | 1.型号：86型 | 个 | 1
63 | 水电改造 | 1、给排水管、穿线管、强电线综合考虑，剔槽及修复综合考虑 | 项 | 1
64 | 不锈钢扶手 | 1、材质：304不锈钢 2、样式综合考虑 3、扶手包含马桶扶手、淋浴扶手、洗手台扶手 | 套 | 3
65 | 不锈钢置物架 | 1、材质：304不锈钢 2、甲方选样 | 个 | 1
66 | 淋浴器 | 1、材质：304不锈钢 2、样式详设计 | 套 | 1
67 | 不锈钢厕纸架 | 1、材质：304不锈钢 2、样式详设计 | 个 | 1
68 | 等电位端子箱 | 1、利旧安装 | 个 | 1
69 | 成品银镜箱 | 1、详设计 | 套 | 1
70 | 浴杆浴帘 | 1、详设计 | 套 | 1
三 | 措施
70 | 地面成品保护 |  | 项 | 1
71 | 材料搬运 |  | 项 | 1
72 | 完工保洁 |  | 项 | 1
73 | 效果图 | 1、中标单位根据甲方意见设计效果图 | 项 | 1
合计（元） | [6 empty] | 含税、材料及辅材、五金配件、施工机具、运输、措施、规费、人工、建渣清运（运出院外）、现场成品保护等费用