[bookmark: OLE_LINK1]能源费用托管服务调研询价公告（第二次）
                          

我院拟对能源费用托管服务项目进行市场价格调查，将对下列项目征集相关资料，欢迎有意向的公司参与报价。自本公告之日起至2026年6月16日止。
一、项目名称：
能源费用托管服务项目市场询价。
参考依据：
（1）《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2020）。
（2）《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》的通知》（国管节能〔2022〕287号）。
（3）《公共机构能源费用托管服务政策与实践》。
（4）《公共机构能源费用托管实施规程》JS/T301-2024。

二、报价要求：
[bookmark: OLE_LINK2]1、提交报价书时须提交资料：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（复印件加盖鲜章）、法人代表授权委托书（加盖鲜章）、法人身份证件（复印件加盖公司鲜章）、授权委托人身份证件（复印件加盖公司鲜章）、报价书。
邮箱报名地址：qyyzwk@126.com。
2、报价时须按《能源费用托管服务内容》、《供应商报价表》要求报价。
3、报价需加盖公司鲜章，备注联系人、联系电话并加盖鲜章，发送邮箱报名地址：qyyzwk@126.com。
4、提交报价书的供应商之间不能是关联企业，若发现报价供应商间存在关联，关联供应商的报价无效。
三、其他要求
内容包含：公司简介（公司品牌、公司规模等）、项目服务方案（供货方式、售后服务内容）。封面的格式和字体由应邀企业自行编制。
四、联系方式
联系电话：028-62606915
联系人：付老师        部门：后勤保障部
联系地址：成都市金牛区花照壁中横街389号

附件一：能源费用托管服务内容。
附件二：供应商报价表。
附件三：中央空调、手术室及ICU净化空调系统维保清单

后勤保障部
2026年6月11日






附件一：能源费用托管服务内容
1、项目基本概况：
我院位于成都市金牛区花照壁中横街389号，占地面积约35亩，建筑面积达11万平方米，设置床位700张。
近三年水、电、气等能源消耗及费用如下表所示：
	种类
	电
	水
	天然气

	
	年量（kWh）
	金额（元）
	用量（m³）
	金额（元）
	用量（方）
	金额（元）

	2025年
	8170189
	5062409.86
	114630
	507810.9
	497590
	1998596.7

	2024年
	7672809
	5024533.98
	124786
	552801.98
	498864
	1992680.02

	2023年
	7353879
	5160478.55
	118940
	526904.2
	443141
	1861192.2

	



托管周期：10年。
能源费用基准值如下表所示：
	服务名称
	托管周期
	各托管周期能源费
基准值（元）

	综合能源     托管服务
	第一个托管周期
	7247526

	
	第二个托管周期
	7247526

	
	第三个托管周期
	7247526

	
	第四个托管周期
	7247526

	
	第五个托管周期
	7247526

	
	第六个托管周期
	7247526

	
	第七个托管周期
	7247526

	
	第八个托管周期
	7247526

	
	第九个托管周期
	7247526

	
	第十个托管周期
	7247526

	备注：水电气单价为2025年电单价0.6196元/kWh、                                  水单价4.43元/m³、气单价4.0166元/m³。



2、节能改造及托管服务内容：
2.1 节能改造内容
	序号
	改造项目
	改造内容

	1
	能源管理系统
	实施精细化的能源管理。更换加装智能表具（不低于120个远传计量表具），利用信息化技术，采用远传手段实时采集能耗数据。
软件包含以下供能：
1）用能数据运行监测
监测设备管理：在医院安装网关或智能设备后，可将监测设备采集到的能耗数据上报到平台。
实景监测：绘制医院的用能实景图，直观展示医院用能情况、关键指标以及碳排放指标。
用能单元监测：用能单元监测指对医院结构按部门、科室、设备等类型进行划分，对于不同类型下的用能单元按照用电能源类型进行实时监测，展现用能单元的名称、位置、以及用电、用水等实时数据和统计数据。
2）用能数据分析
总体能耗分析：从总体能耗、分项能耗两个维度，按照日、月、年不同的时间维度，展现当期能耗数据、历史能耗数据、能耗的同比和环比增长情况、分项能耗占比等信息。
能耗对比分析：根据档案拓扑关系，形成站点树形结构，按照医院-区域-科室-设备等层级进行配置和展示。支持对各用能单元设定月度能耗指标，当实际能耗超过能耗指标基线后，主动给出越限告警信息。
单元用能分析：根据设置的不同类型的用能单元及用能单元的特点，根据医院需要，进行相应的单元分析。
峰谷用电分析：对医院及各用能单元，实现尖峰平谷电量的分析展示，帮助医院掌握各时段的用能信息。
对标用能分析：通过设置节能指标，设置整体能耗指标（能源消耗总量、万元产值能耗和万元增加值能耗指标）并按月进行分解，当医院能耗达到指标特定比例后，推送异常提醒消息，帮助医院避免能耗超标。
3）告警推送
对系统所产生的报警进行可视化呈现，并对实时报警进行智能化推送，同时根据设备进行查询。
4）运营报表生成
用能数据报表：对电、水等能源消耗数据进行报表分析，包括：
支持按照区域、分类分项、指标等维度生成报表；
支持按照年、季、月、日、时等多种时间颗粒度生成报表，可自定义报表生成时段；
支持同环比分析报表、时段统计报表、仪表抄表等类型的表格。
5）医院能效指标分析
综合统计各类能源的历史使用情况，支持以分类、分项、分户等多种用能对象，按年、月、周、日等时间尺度进行多维度查询统计结果；并对能源强度、对标KPI等关键能耗指标进行计算分析，辅助评估能源效率。
6）建筑碳排测算
根据医院运行阶段构建碳排放模型，计算医院的水、电等能耗碳排量。

	2
	舒适性集中冷水空调系统改造
	对冷冻水泵、冷却水泵进行变频改造，保留原有的定频水泵，增加相匹配的变频控制柜，实现根据末端负荷变化自动调节流量。
对冷却塔进、出水管设置电动双位阀，实现冷却塔的按需启停。
对冷却塔不同进水支管之间进行全面的水力平衡改造。
对冷却塔布水槽进行均匀布水改造，提高冷却塔的热交换效率。
替换冷水机组的冷凝器和蒸发器进出水管道上原来不能正常工作的电动蝶阀。
在内外区的分集水器上，服务不同功能区域的主干管上设置相应的热力平衡调节阀门。
对冷却塔、冷却水、冷冻水泵和冷水机组等设备和管路增设相应的监测、计量设备以及智能电表。
重新搭建整个空调冷水系统的群控系统，同步控制冷却塔、冷水机组、冷却水泵以及冷冻水泵的优化组合运行以及变频运行。

	3
	舒适性集中热水空调系统改造
	对燃气热水锅炉入口管路上的原有电动蝶阀进行更换，避免空调热水出现无效旁通的现象。
联合厂家对燃气热水锅炉的控制程序及参数进行优化调试和设置，缓解燃气锅炉频繁启停的问题。
对空调热水一次泵、二次泵进行变频改造，保留原有的定频水泵作为备用，增加相匹配的变频控制柜。
对板式换热器机组上阻力较大的且影响空调热水系统运行能耗的阀门更换为低阻力阀门。
将板式换热器一次侧的进水管上增加电动蝶阀，避免出现无效旁通水流。
在空调热水的分集水器上，对服务生活热水以及空调供暖主干管上设置相应的热力平衡调节阀门。
对燃气热水锅炉、空调热水一次泵、空调热水二次泵、板式换热器等设备和管路增设相应的监测、计量设备以及智能电表。
重新搭建整个空调热水系统的群控系统，同步控制燃气锅炉、空调热水一次泵、空调热水二次泵的优化组合运行以及变频运行。

	4
	净化空调系统
	新增空气源热泵及其水泵等设备和管路，增设相应的监测、计量设备，以及空调系统的群控系统。
为了避免夏季燃气热水锅炉的频繁启停以及能效低下的问题，增加一台四管制的空气源热泵机组。与四管制空气源热泵相对应的空调冷冻水及空调热水环路分别增设冷冻水泵及空调热水泵，且均采用变频水泵，同时设置相关的阀门及附件。
在增加一套四管制空气源热泵系统的基础上，整个净化空调系统的管路系统需要充分考虑原有管道利旧；新增设备的管道与原来管道的连接需要充分考虑工况的切换，新增空气源热泵制冷系统需要实现与原有制冷系统联合供冷和独立供冷模式，新增空气源热泵供热系统需要实现燃气热水锅炉单独供热和空气源热泵单独供热的功能转换。
对原风冷冷水机组及其冷冻水泵、新增空气源热泵及其水泵等设备和管路增设相应的监测、计量设备以及智能电表，在此基础上，重新搭建整个空调系统的群控系统，同步控制原风冷冷水机组及其水泵、新增四管制空气源热泵及其冷热水泵的优化组合运行以及变频运行，整体提高净化空调系统的运行能效和能源的综合利用率，降低空调系统日常运行维护工作量。

	5
	生活热水系统改造
	新增空气源热泵及其水泵等设备和管路，增设相应的监测、计量设备及控制系统。
热源系统更换：配置6台空气源热泵热水机组，配套高效变频水泵和热水储罐。
系统升级：增加热水消毒设备，搭建智能化管控平台，实现温度优化设定、模式自动切换、能耗实时监测、故障诊断和报警功能。
保温改造：对热水机房内的换热器、管道等设备进行全面保温处理，减少热量损失。

	6
	分布式光伏系统
	院区医疗楼裙楼和行政楼等处建设分布式光伏发电系统。（光伏发电系统并入低压配电系统，分布式光伏发电系统运营模式为“自发自用”，总光伏装机容量不低于200kWp。）

	7
	电梯能量回收系统
	将电梯运行过程中发出的电能返送回电网，供照明、空调等使用。（至少10部电梯加装能量回馈装置及配套系统）



2.2 中央空调、手术室及ICU净化空调系统维保服务内容
2.2.1、维保原则 
根据国家有关的技术规范和医院要求对设备进行保养要求如下：
（1）维保方需制定详细维护保养计划（包括编制月度、季度、年度维保及巡检记录表格 、维修记录表）、应急演练预案、备品备件清单、工器具清单。
（2）维保方应严格执行维保计划进行设备巡检、保养，及时处理设备各类故障现象，确保中央空调系统正常运行。
（3）根据医院提供的中央空调设备清单，及时排故恢复正常运行。
（4）根据中央空调系统和设备状况，有计划地组织维护检修工作，以保证系统处于良好质量的状态。主要包括编制维护检修计划，具体组织维修实施，监督检查以保证维修质量并如期完成，按时进行维护工作记录和统计等工作。
（5）为预防设备故障,按照院方要求进行定期巡检，包括对系统做总体检查，并对发现的问题立即进行解决、线路查修等。供应商的巡检结果或建议，以任务单的形式提交给医院指定负责人。此任务单也用作医院接收服务的依据。
（6）维护保养过程中需购买、更换设备或配件的，应事先向医院报告，由医院代表签字确认后，方可进行维修或更换。若供应商为了确保系统或设备正常运行，应急修复需立即更换设备或配件的，必须在事后及时向医院报告，更换后的损坏件应交由医院查验。费用承担范围详见附件10第12条。
2.2.2、维保基本条件
（1）针对医院中央空调系统的维护建立相应的备件库，这些设备一旦出现故障就可能使系统不能正常运行，必须及时维修并更换备件，备件库的库存量必须根据设备能否维修和设备的运行周期的特点不断进行更新。
（2）配置常用的维修工具及检修仪器，如各种钳子、螺丝刀、测电笔、电烙铁、胶布、万用表、示波器等等，需要时还应随时添置，必要时还应自己制作配线跳线。
（3）在对系统设备进行维护过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。
（4）本项目严格按照国家有关检修安全规范、技术标准进行保养维护，确保维护保养各环节均达到国家有关安防安全标准的要求，保养维护项目质量要求确保合格。
2.2.3、维保内容
中央空调主机房设备（冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵）、空调末端设施设备（风机盘管、天花机）、新风系统设施设备（全热交换器、风机、风阀）、屋顶冷却塔等。
对上述系统设施的机械部分、电机及电气控制部分、管道，按照国家有关规范及生产厂家的安装、维护、运行规范标准，对设施设备进行全面维修保养，运行管理和服务（包括日常的设备运行，定期检查维修及保养、功能检测、定期和不定期清洗消毒、系统跑、冒、滴、漏的处理；科室日常报修故障的处理），确保系统正常运行。
2.2.4、中央空调维保清单
（1）中央空调设备系统(详见附件3.1)
（2）ICU 病房及手术室净化中央空调设备系统(详见附件3.2)
（3）PCR、DSA净化中央空调设备维保清单(详见附件3.3)
（4）手术室、 ICU 病房高效过滤器清单(详见附件3.4)
（5）药房等过滤器清单(详见附件3.5)
2.2.5、维保技术标准：
（1）中央空调维保技术标准(详见附件3.6)
（2）手术室、 ICU、DSA、PCR、洁净室维保技术标准(详见附件3.7)。
（3）中央空调通风管道集中清洗标准(详见附件3.8)
2.2.6、维保内容及要求：
（1）中央空调维保内容及要求(详见附件3.9)
（2）手术室、ICU、DSA、PCR净化空调维保内容及要求(详见附件3.10)
（3）中央空调通风管道集中清洗，清洗范围及要求(清单详见附件3.11)
2.3 托管服务内容
服务内容包括不限于每月缴纳医院水、电、气(含税收)等能源费用，对节能改造范围内的系统建设与改造进行监管，协助医院对能源系统做运营优化建议，协助医院梳理能源管理流程，为实现医院能源费用的降低和能源高效利用做出支撑。
既有设备（除约定的中央空调系统维保服务范围）的维修保养配件材料、原厂维修费用由医院提供；托管服务新增设备的维修保养配件材料、原厂维修费用由节能服务公司承担。
托管期内节能服务公司应对自己提供的平台以及各系统软件进行及时迭代更新和维护，维护所产生的费用由节能服务公司承担；合同期满后，系统软件涉及到的迭代更新和维护费用由医院承担。
合同期满后且按合同付清能源托管费用后，供应商所投项目资产的所有权将无偿移交给我院，供应商应保证项目资产正常运行，项目资产的所有权移交时，应同时移交本项目继续运行所必需的资料。
2.4 节能效果评估服务
委托专业评估机构开展本项目效果评估工作，评估严格遵循《公共机构能源费用托管实施规程》(JS/T 301-2024)及本项目合同约定执行。评估费用已包含在能源托管费用基数中，由供应商统一支付给第三方机构，医院不另行支付；若因供应商提供虚假资料或数据错误导致需要复测、补充评估的，相关费用全部由供应商承担。
评估频率为：节能改造完成满1年的次月开展首次年度节能量专项评估，此后每年1月31日前完成上一年度项目实施情况的年度评估，托管合同期满前15个工作日开展项目整体效果评估。
评估内容包括但不限于：
合同约定节能目标完成情况，节能量核算方法的合规性及实际节能量的准确性；
合同费用调整事项的专项审计：包括能源单价波动幅度是否达到触发条件及调整金额计算准确性、项目边界变化（大型用电设备增减、用能面积变化、床位数调整、大型医疗设备新增等）导致的能耗变化量核定、极端天气等供能条件变化产生的费用调整依据及测算过程；
智慧能源管理系统运行及数据应用效果，能源管理体系建设及精细化管理水平提升情况；








附件二：供应商报价表

1、能源费用托管服务报价表格式：
	能源费用托管费（10年）
	中央空调维保服务（10年）
	报价合计
	是否节能分成

	
	
	
	



2、节能分享表（格式和内容不固定）：
	节能分享条件
	分享比例
	分享金额（万元）
	其他优惠措施

	
	
	
	

	
	
	
	


①若供应商与医院分享节能收益，需明确每个托管周期的节能分享比例及各托管周期预估分享金额；若供应商不进行节能分享，可不填写;
②若供应商提供其它优惠措施，需明确优惠条件及医院收益。若供应商不提供其它优惠措施，可不填写;
3、节能效益表：
	节能效益表

	序号
	类别
	子项
	概述
	节能类别
	节能量
	节费
	投资收益回收期

	
	
	
	
	（水/电/气）
	
	（万元/每年）
	

	1
	技术节能措施
	
	
	
	
	
	

	2
	管理节能措施
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	

	备注：节费水电气单价为电单价0.6196元/kWh、水单价4.43元/m³、气单价4.0166元/m³。



4、供应商新增节能改造内容：
	序号
	改造项目
	改造内容

	
	
	


附件三：中央空调、手术室及ICU净化空调系统维保清单

（一）附件3.1：中央空调设备系统维保清单：
	序号
	维保项目
	型号
	年度维修保养内容
	单位
	数量

	1
	变频离心式冷水机组
	YKGDEVP95ESG/RU22
	主机维保（更换过滤器、冷冻油、清洗蒸发器冷凝器等）。
	台
	3

	2
	定频离心式冷水机组
	YKGDEVP95ESG/RU23
	主机维保（更换过滤器、冷冻油、清洗蒸发器冷凝器等）。
	台
	1

	3
	冷却水泵
	90kw
	检查轴承、机封、加朱润滑油、检查电气控制部分。
	台
	5

	4
	冷冻水泵
	75kw
	检查轴承、机封、加朱润滑油、检查电气控制部分。
	台
	5

	5
	冷冻水系统
	46T
	管道清洗、除锈、防锈处理。
	套
	1

	6
	冷却水系统
	92T
	管道清洗、除锈、防锈处理。
	套
	1

	7
	冷却塔
	BHC300×2-FB
	风叶、轴承、皮带检查；集水盘清洗、浮球阀清洗。
	台
	4

	8
	循环风柜
	AHU
	滤网、回风口、出风口、接水盘清洗检查电气控制部分。
	台
	9

	9
	新风风柜
	OAHU
	滤网、回风口、出风口、接水盘清洗检查电气控制部分。
	台
	73

	10
	风机盘管（双电机风管顶出型）
	FP-14以上
	滤网、回风口、出风口、接水盘清洗检查电气控制部分。
	台
	210

	11
	风机盘管（单电机风管顶出型）
	FP-08至FP-12
	滤网、回风口、出风口、接水盘清洗检查电气控制部分。
	台
	602

	12
	风机盘管（双电机测出型）
	FP-06以下
	滤网、回风口、出风口、接水盘清洗检查电气控制部分。
	台
	560

	13
	冷冻水泵
	22kw
	检查轴承、机封、加注润滑油，检查电气控制部分。
	台
	2

	14
	冷冻水系统管道
	5T
	管道清洗、除锈、防锈处理。
	台
	1

	15
	精密空调
	FHA180
	主机及末端设备系统包干
	台
	4

	16
	精密空调
	FRV280
	主机及末端设备系统包干
	台
	3

	17
	精密空调
	FHA050
	主机及末端设备系统包干
	台
	1

	18
	精密空调
	FRV280
	主机及末端设备系统包干
	台
	2

	19
	精密空调
	FRV 330
	主机及末端设备系统包干
	台
	1

	20
	精密空调
	FHA050
	主机及末端设备系统包干
	台
	1

	21
	精密空调
	MJH255
	主机及末端设备系统包干
	台
	1

	22
	精密空调
	NETCOL500-A0186
	主机及末端设备系统包干
	台
	2

	23
	通风系统清洗消毒
	
	
	m²
	14230




（二）附件3.2: ICU 病房及手术室净化中央空调设备系统维保清单：
手术间共计14间(其中百级3间，万级11间)，维保设备清单如下：
	序号
	维保项目
	型号
	年度维修保养内容
	单位
	数量

	1
	约克变频螺杆式风冷冷水机组
	YVAA0213
	主机维保（更换过滤器、冷冻油、清洗蒸发机冷凝器翅片等）
	台
	2

	2
	组合式空气处理机组（尘流及新风柜）
	
	更换粗中效、亚高效过滤器、设备零配件状态、清洗消毒等维护工作
	台
	16

	3
	自控制系统
	
	数据系统、传感系统、低压控制系统等维护管理工作
	台
	16

	4
	加湿器
	
	加湿桶除垢、补水、设备零配件运行状态的检查、维护工作
	台
	16

	5
	紫外线杀菌系统
	
	紫外线装置、紫外线灯管、电源线等零配件维护工作
	台
	11

	6
	洁净空调通风系统管道清洗消毒保养
	
	通风系统管道清洗消毒保养
	㎡
	1280

	7
	粗效过滤器
	895*495*350*9P
	
	个
	6

	8
	粗效过滤器
	895*595*350*9P
	
	个
	12

	9
	粗效过滤器
	895*290*350*9P
	
	个
	6

	10
	粗效过滤器
	590*590*350*6P
	
	个
	12

	11
	粗效过滤器
	495*290*350*5P
	
	个
	12

	12
	粗效过滤器
	895*590*350*9P
	
	个
	48

	13
	粗效过滤器
	895*490*350*9P
	
	个
	6

	14
	粗效过滤器
	892*290*350*9P
	
	个
	6

	15
	粗效过滤器
	485*485*350*5P
	
	个
	6

	16
	粗效过滤器
	490*590*350*5P
	
	个
	42

	17
	粗效过滤器
	490*290*350*5P
	
	个
	6

	18
	粗效过滤器
	490*490*350*6P
	
	个
	12

	19
	粗效过滤器
	290*592*350*3P
	
	个
	6

	20
	中效过滤器
	592*592*550*8P
	
	个
	120

	21
	中效过滤器
	592*287*550*8P
	
	个
	76

	22
	中效过滤器
	490*592*550*5P
	
	个
	120

	23
	中效过滤器
	490*287*550*4P
	
	个
	12

	24
	亚高效过滤器
	592*592*292
	
	个
	14

	25
	亚高效过滤器
	490*592*292
	
	个
	22

	26
	亚高效过滤器
	287*592*292
	
	个
	8

	27
	新风尼龙网过滤器
	1000×600
	
	个
	26

	28
	手术室回风过滤器
	1095*320*95
	
	个
	13

	29
	手术室回风过滤器
	795*320*95
	
	个
	56

	30
	手术室回风过滤器
	500*320*95
	
	个
	16

	31
	手术室回风过滤器
	995*320*95
	
	个
	6


说明：以上过滤器数量是全年的更换数量，初效每2月换1次；中效每季换1次；亚高效半 年换1次；新风尼龙网过滤器每年换1次，每月清洗1次；手术室回风过滤器1年换1次。
（三）附件3.3:PCR、DSA净化中央空调设备维保清单：
	序号
	区域
	维保项目
	型号
	年度维修保养内容
	单位
	数量

	1
	PCR
	PCR实验室天花机
	奥克斯
	主机维保（更换过滤器、冷凝器翅片等）
	台
	4

	2
	
	PCR实验室排风机
	
	更换粗中效、亚高效过滤器、设备零配件状态、清洗消毒等维护工作
	台
	1

	3
	
	PCR实验室自控制系统
	
	数据系统、传感系统、低压控制系统等维护管理工作
	套
	1

	4
	
	粗效过滤器
	
	490*592*46
	个
	18

	5
	
	中效过滤器
	
	490*592*381*5P*21
	个
	12

	6
	
	粗效过滤器
	
	490*287*46
	个
	18

	7
	
	中效过滤器
	
	490*287*381*5P*20
	个
	12

	8
	
	粗效过滤器
	
	592*592*46
	个
	24

	9
	
	中效过滤器
	
	592*592*381*6P*21
	个
	16

	10
	
	粗效过滤器
	
	490*592*46
	个
	24

	11
	
	中效过滤器
	
	490*592*381*5P*21
	个
	16

	13
	DSA
	DSA介入室新风机
	
	更换粗中效、亚高效过滤器、设备零配件状态、清洗消毒等维护工作
	台
	1

	14
	
	粗效过滤器
	
	490*490*350*5P
	个
	24

	15
	
	中效过滤器
	
	592*592*381*6P*21
	个
	8

	16
	
	中效过滤器
	
	592*287*381*6P*21
	个
	8

	17
	
	中效过滤器
	
	287*592*381*3P*21
	个
	12

	18
	
	回风过滤器
	
	820*310*46
	个
	3

	19
	
	回风过滤器
	
	520*310*46
	个
	2

	20
	
	紫外线杀菌系统
	
	紫外线装置、紫外线灯管、电源线等零配件维护工作
	套
	1



说明：以上过滤器数量是全年的更换数量，初效每2月换1次；中效每季换1次；亚高效半年换1次。

（四）附件3.4: 手术室、ICU 病房高效过滤器清单：
	序号
	区域
	维保项目
	型号
	单位
	数量

	1
	ICU
	高效过滤器
	484*484*200
	个
	48

	2
	
	高效过滤器
	320*320*200
	个
	8

	3
	辅助间走廊
	高效过滤器
	484*484*200
	个
	45

	4
	
	高效过滤器
	320*320*200
	个
	17

	5
	百级1/2手术间
	高效过滤器
	760*305*80
	个
	12

	6
	
	高效过滤器
	760*610*80
	个
	12

	7
	
	高效过滤器
	850*610*80
	个
	4

	8
	3-9手术间
	高效过滤器
	610*290*289
	个
	20

	9
	10/12手术室
	高效过滤器
	610*290*289
	个
	8

	10
	11手术室
	高效过滤器
	610*290*289
	个
	2

	11
	百级13手术室
	高效过滤器
	760*610*80
	个
	6

	12
	
	高效过滤器
	760*305*80
	个
	6

	13
	
	高效过滤器
	850*610*80
	个
	2

	14
	
	高效过滤器
	320*320*200
	个
	1

	15
	14手术室
	高效过滤器
	610*290*289
	个
	2

	16
	
	高效过滤器
	320*320*200
	个
	1

	17
	工作间
	高效过滤器
	725*484*200
	个
	6


说明：以上过滤器数量是一次的更换数量，高效过滤器1-3年更换1次。

（五）附件3.5: 药房等过滤器清单：
	序号
	产品名称
	规格/型号
	单位
	数量
	备注

	食堂背后
	初效过滤器
	592*592*46
	个
	1
	铝框，子母架， G4棉

	
	初效过滤器
	490*592*46
	个
	3
	

	
	初效过滤器
	490*490*46
	个
	3
	

	
	初效过滤器
	592*490*46
	个
	1
	

	
	中效过滤器
	592*592*381*6P*21
	个
	1
	铝框，F6无纺布

	
	中效过滤器
	592*490*381*6P*21
	个
	1
	

	
	中效过滤器
	490*490*381*5P*21
	个
	2
	

	
	中效过滤器
	490*592*381*5P*21
	个
	3
	

	洗涤间旁
	初效过滤器
	592*490*46
	个
	6
	铝框，子母架， G4棉

	
	初效过滤器
	490*490*46
	个
	9
	

	
	中效过滤器
	592*490*381*6P*21
	个
	6
	框，F6无纺布

	
	中效过滤器
	490*490*381*5P*21
	个
	9
	

	物业办公室
	初效过滤器
	592*490*46
	个
	6
	铝框，子母架， G4棉

	
	初效过滤器
	490*490*46
	个
	9
	

	
	中效过滤器
	592*490*381*6P*21
	个
	6
	铝框，F6无纺布

	
	中效过滤器
	490*490*381*5P*21
	个
	9
	

	6F药房
	初效过滤器
	490*287*46
	个
	3
	铝框，子母架， G4棉

	
	初效过滤器
	490*592*46
	个
	3
	

	
	中效过滤器
	490*592*381*5P*21
	个
	3
	铝框，F6无纺布

	
	中效过滤器
	490*287*381*5P*21
	个
	3
	

	行政楼7
楼会议
室
	初效过滤器G3
	287*490*46
	个
	2
	

	
	初效过滤器G3
	592*490*46
	个
	6
	

	
	中效过滤器F6
	592*490*381
	个
	6
	

	
	中效过滤器F6
	287*490*381
	个
	2
	


说明：以上过滤器数量是全年的更换数量，初效、中效每年换1次。

（六）附件3.6: 中央空调维保技术标准：
执行国家卫生部《公共场所集中空调通风系统清洗规范》《公共场所集中 空调通风系统卫生规范》对集中空调通风系统清洗的相关要求，严格消毒，使军团菌灭菌率达到《公共场所集中空调通风系统卫生规范》的标准，其具体规定的各项卫生质量指标见下表：
	集中空调通风系统送风卫生质量指标
	风管内表面卫生要求

	可吸入颗粒物(PM10)
	≤0.08mg/m²
	积尘量
	≤1g/m²

	细菌总数
	≤500cfu/m²
	细菌总数
	≤100cfu/c  m²

	真菌总数
	≤500cfu/m²
	真菌总数
	≤100cfu/c  m²

	B-溶血性链球菌等致病微生物
	不得检出
	致病微生物
	不得检出

	灭菌率
	≥90%
	灭菌率
	≥90%



（七）附件3.7: 手术室、ICU、DSA、PCR、洁净室维保技术标准：
1、《洁净手术部建筑技术规范标准GB50333-2013》
	



名 称
	


室内压 力
	

最小换 气次数 (次/h)
	

工作区 平均风  速(m/s)
	


温度
(℃)
	


相对湿 度(%)
	最小新风
量m³/h.m²
或次/h
(仅指本
栏括号中
数据)
	噪   声





dB( A)
	

最低
照度
(1x)
	
最少
术间
自净
时间 min

	I级洁净手
术室和需要
无菌操作的
特殊用房
	


正
	


24
	

0.20~
0.25
	


21～25
	


30～60
	


15～20
	≤



51
	

≥ 350
	


10

	Ⅱ级洁净手
术室
	
正
	
24
	
一
	
21～25
	
30～60
	
15～20
	≤


49
	≥ 350
	
20

	Ⅲ级洁净手
术室
	
正
	
18
	
一
	
21～25
	
30～60
	
15～20
	≤ 49
	≥ 350
	
20

	IV级洁净手
术室
	
正
	
12
	
一
	
21～25
	
30～60
	
15～20
	≤


49
	≥ 350
	
30

	
体外循环室
	
正
	
12
	
一
	
21～27
	
≤60
	
(2)
	≤


60
	≥ 150
	
一

	
无菌敷料室
	
正
	
12
	
一
	
≤27
	
≤60
	
(2)
	≤


60
	≥ 150
	
一

	未拆封器  械、无菌药
品、一次性
物品和精密 仪器存放室
	


正
	


10
	



一
	


≤27
	


≤60
	


(2)
	≤




60
	


≥ 150
	



一

	
护士站
	
正
	
10
	
一
	
21～27
	
≤60
	
(2)
	≤   弱
	≥ 150
	
一

	
预麻醉室
	
负
	
10
	
一
	
23～26
	
30～60
	
(2)
	≤  弱
	≥ 150
	
一

	手术室前室
	正
	8
	一
	21～27
	≤60
	(2)
	≤
	≥
	一

	
	
	
	
	
	
	
	60
	200
	

	
刷手间
	
负
	
8
	
一
	
21～27
	
一
	
(2)
	≤ 55
	≥ 150
	
一

	
洁净区走廊
	
正
	
8
	
一
	
21～27
	
≤60
	
(2)
	≤ 52
	≥ 150
	
一

	
恢复室
	
正
	
8
	
一
	
22～26
	
25～60
	
(2)
	≤


48
	≥ 200
	
一

	


脱包间
	外间脱 包负
	
一
	
一
	
一
	
一
	
一
	
一
	
一
	
一

	
	内间暂 存正
	
8
	
一
	
一
	
一
	
一
	
一
	
一
	
一


2、手术室、 ICU、DSA、PCR环境污染控制指标
	级   别
	空  气
	地 面
	墙面与物体
表面
	五指手套印

	
	微粒(粒/L)
	沉降菌浓度
(个/φ90皿 ·
0.5h)
	
染菌密度
(cfu/cm2)
	
染菌密度
(cfu/cm²)
	
染菌密度
( c f u / 手 套 )

	
	
≥0.5μm
	
≥5.0μm
	
	
	
	

	
	静态
	动态
	静态
	动态
	静态
	动态
	消毒 后
	工作 中
	消毒 后
	工作 中
	新手 套
	工作中

	I
	≤3.5
	动 静 比
=5
	0
	动静    比    5
	≤0.2
	动静



比

=7.5
	≤3
	动  静  比=10

	≤3
	动     静比
	0
	≤1

	Ⅱ
	≤350
	
	≤3
	
	≤1.5
	
	≤5
	
	≤5
	
	0
	≤3

	Ⅲ
	≤3500
	
	≤30
	
	≤4
	
	≤5
	
	≤5
	
	0
	≤5

	

IV
	
≤  10500
	
	

≤90
	
	

≤5
	
	

≤5
	
	

≤5
	
	

0
	

≤5

	非  洁
净区
	/
	/
	/
	/
	≤
10/5mi
n
	
	≤10
	
	≤10
	
	/
	/


注：静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。消毒后的染 菌密度以每次消毒后的检测数据为准。
3、空气过滤器更换周期
	类别
	检查内容
	更换周期

	新风入口过滤网
	网眼是否一半以上已堵
	1月1次，风沙地区周期更短

	初效过滤器
	阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于 2×设计或运行初阻力
	1-3个月，超过标准随时更换

	中效过滤器
	阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于 2×设计或运行初阻力
	3-6个月，超过标准随时更换

	亚高效过滤器
	阻力已超过额定初阻力100Pa,或等 于2×设计或运行初阻力(低阻亚高 效时为3倍)
	6-12个月，超过标准随时更换

	高效过滤器
	阻力已超过额定初阻力160Pa,或等 于2×设计或运行初阻力
	1-3年，超过标准随时更换



（八）附件3.8: 中央空调通风管道集中清洗标准：
达到《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风 系统清洗规范》相关标准。
	集中空调通风系统送风卫生质量指标
	风管内表面卫生要求

	可吸入颗粒物(PM10)
	WO.08mg/m²
	积尘量
	Wig/m²

	细菌总数
	W500cfu/m²
	细菌总数
	W100cfu/c  m²

	真菌总数
	W500cfu/m²
	真菌总数
	W100cfu/c  m²

	B-溶血性链球菌等致病微生物
	不得检出
	致病微生物
	不得检出

	灭菌率
	90%
	灭菌率
	
N90%



（九）附件3.9:中央空调维保服务内容及要求：
1、中央空调维保技术服务内容：
	保养项目
	服务内容
	频次

	咨询服务
	a、提供机组故障及操作咨询服务(提供服务电话)。
b、故障报修响应时间2小时(紧急情况立即响应)。
	每天。

	


日常检查
	a、检查系统运行是否正常、是否存在安全隐患。
b、检查室内参数、冷热水温度及控制系统是否与实际值 一致。
c、检查主机参数。
d、检查并处理冷媒和冷冻油系统任何可见的泄漏情况。
e、随时处理任何异常情况。
	


每月1次。

	
过滤网
	
a、清洗过滤网、室内机清洗等。
	每月1次。

	
压缩机
	a、绝缘检测。
b、绕组阻值检测。
c、加热器检查。
	每年2次：春季和秋季 进行全面维修保养。

	


启动柜及控制器
	a、检查运行程序及参数。
b、接触器触点检查。
c、热继电器检查、校核。
d、高低压保护、防冻开关检查。
e、接线端子紧固。
f、电气元件清扫除尘。
	


每年2次：春季和秋季 进行全面维修保养。

	
蒸发器、冷凝器
	a、检查水流量、水流开关。
b、检查风扇电机及轴承，加润滑油。
c、冷凝器翅片清洗、修复。
	每年2次：春季和秋季 全面的维修保养。

	
制冷系统
	a、系统检漏、补充冷媒。
b、校核压力表、安全阀
c、修复保温。
	
每年2次：春季和秋季 全面的维修保养。

	水泵
	a、检查运行电流。
b、检查轴承、轴封。
	


每年2次：春季和秋季 全面的维修保养。

	

水系统
	a、阀门加油、加盘根保养。
b、清洗Y型过滤器。
c、检查压力表、排空阀等系统部件。
d、除锈油漆、修复保温。
	

	
其他
	a、集中空调系统每年提供第三方检测达标报告。
b、提供每月工作记录清单，清单必须经使用科室签字， 并装订成册由医院存档备查。
	
每年1次。


2、要求：
（1）负责处理各种原因引起的空调故障，按要求对空调进行维修、维护保养，改造不合理管路，保障设备正常运行。
（2）按要求完成空调维护巡检，巡检记录经使用科室签字确认后有效。
（3）响应时间：接到故障报告2小时内到场，检查原因。 一般故障4-7小时内修 复使用；严重故障，应在最短时间内现场处理或更换配件，特殊原因不能修复 的，应向使用科室和后勤保障部值班人员说明原因。
（4）提供常见故障配件储备，保障应急所需。
（5）提供24小时免费电话服务。
（6）加注冷冻油：及时加注冷冻油。
（7）加注制冷剂：及时补充制冷剂。
（8）调整热力膨胀阀。
（9）负责压力开关、风量开关等的校准，保证设备的正常运行。
（十）附件3.10: 手术室、ICU、DSA、PCR净化空调维保服务要求：
1、净化空调组合式空气处理机组系统技术服务内容：
	序号
	服务项目
	服务内容
	频次

	
1
	
服 务
	a、提供机组故障及操作咨询服务(提供服务电 话 ) ;
b、故障报修响应时间4小时内。
	
每天

	




2
	




常规检查保养
	a、检查空调运行是否正常、检测层流室内温度、 湿度等参数；
b、检查调整风机皮带松紧度，轴承声响，如磨损 应更换 ；
c、处理任何不正常之噪声、震动和高温；
d、调节新风量和各风阀，达到层流要求；
e、检查自控系统，加热器、加湿器、电动阀等执 行器动作情况。
	




每月1次

	

3
	

制冷系统
	a、检测运行状态，泄漏检查。
b、电控箱检查、接线端子紧固；
c、系统除锈油漆、保温修补；
d、表冷器清洗，过滤器清洗。
	

每月1次

	


4
	


过滤器
	

清洗过滤网、按洁净手术室运行规范，定期更换 初效、中效和高效过滤器。
	初效过滤器更换：1 次/2月；中效过滤 器更换：1次/季度
高效过滤器更换：1 次/年

	
5
	加湿器
	a、检查加湿器工作情况。
b、检查所有的电气和管道接头。
	每月1次

	



6
	



风机
	a、检查平衡状态。
b、检查柔性连接；
c、检查轴承状况；
d、调整及检查传动皮带情况；
e、检查隔振装置；
f、使用吹吸风机或使用湿布带软性清洁剂清洁叶 轮上的积灰。
	



每月1次

	


7
	


电机
	a、检查电流、电压、绝缘及绕组；
b、电机运行是否正常，电机和轴承运行是否有异 声 ；
c、所有的机械和电气连接紧固；
d、清洁电机外壳。
	


每月1次

	8
	电控系统
	a、检查启动开关，接触器等电气元件；
	每月1次

	
	
	b、接线端子紧固；
	

	

9
	

风系统
	a、风口检查、清洁、风阀调整；
b、调节新风、回风比例，保证室内正压；检查排 风机及排风系统；
c、漏风处理。
	

每月1次

	


10
	


其它：
	a、每年应由具备资质的检测机构进行监测，并提 供达标(每年至少1次)报告，检测费用由维保
方承担。
b、提供每月工作记录清单，清单必须经使用科室 签字，并装订成册由医院存档备查。
	


2、要 求 ：
（1）负责处理各种原因引起的空调故障，按要求对空调进行维修、维护保养， 改造不合理管路，保障设备正常运行。
（2）按要求完成空调维护巡检，巡检记录经使用科室签字有效。
（3）响应时间：接到故障报告4小时内到场，检查原因； 一般故障4-7小时内 修复使用。严重故障，应在最短时间内现场处理或更换配件。特殊原因不能 修复的，应向使用科室和后勤保障部值班人员说明原因。
（4）提供常见故障配件储备，保障应急所需。
（5）提供24小时免费电话服务支持服务。
（6）加注冷冻油：及时加注冷冻油。
（7）加注制冷剂：及时补充制冷剂。
（8）检查热力膨胀阀，根据情况进行调节。
（9）负责压风量开关等的校准，保证设备的正常运行。
（10）集中空调系统每年应由具备资质的检测机构进行检测(每年至少1次), 并出具检测报告，检测费用由维保方承担；若未达标，需再次检测所涉及的 费用仍由维保方承担，直至检测合格并出具检测报告。
（11）净化空调系统每年应由具备资质的检测机构进行检测(每年至少1次),并出具合法合格的检测报告，检测费用由维保方承担；若未达标，需再次检 测所涉及的费用仍由维保方承担，直至检测合格并出具检测报告。
（12）常备服务期内集中空调维修所需配件，保障维修需要800元(含)以内的相关费用及人工费均由维保方负责(不得拖延、积累超额再报处理)。集中空调维修所需配件，保障维修需要800元以上的相关材料费由院方负责。
（13）设备故障时维保方30分钟以内必须到达故障现场处理情况。

（十一）附件3.11: 中央空调通风管道集中清洗范围及要求：
两年一次对医院中央空调通风管道集中清洗，作业后达到《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、《公共场所集中空调通风系统清洗规范》相关标准，并出具书面CMA检测报告。
1、清洁范围：
	
序号
	
位置
	
	
风机盘管(台)
	
新风柜(台)
	
排风柜(台)
	
风管展开面积m‘)

	1
	



行政楼
	负1楼
	
	28
	
1
	1
	320

	2
	
	1楼
	
	28
	
1
	1
	320

	3
	
	2楼
	
	32
	
1
	1
	340

	4
	
	3楼
	
	33
	
1
	1
	345

	5
	
	4楼
	
	26
	
1
	
1
	310

	6
	
	5楼
	
	26
	1
	1
	310

	7
	
	6楼
	
	27
	1
	1
	315

	8
	
	7楼
	
	20
	1
	2
	380

	9
	













医疗楼
	负1楼
	
	53
	3
	3
	1258

	10
	
	1楼
	
	130
	4
	3
	1348

	11
	
	2楼
	
	107
	2
	2
	835

	12
	
	3楼
	
	145
	4
	3
	1109

	13
	
	4楼
	
	81
	4
	4
	1150

	14
	
	5楼
	
	42
	1
	1

	320

	15
	
	6楼
	
	53
	1
	1
	375

	16
	
	7楼
	
	57
	1
	1
	395

	17
	
	8楼
	
	42
	1
	1
	320

	18
	
	9楼
	
	42
	1
	1
	320

	19
	
	10楼
	
	42
	1
	1
	320

	20
	
	11楼
	
	42
	1
	1
	320

	21
	
	12楼
	
	42
	1
	1
	320

	22
	
	13楼
	
	42
	
1
	1
	320

	23
	
	14楼
	
	42
	
1
	
1
	320

	24
	
	15楼
	
	42
	
1
	
1
	320

	25
	
	16楼
	
	42
	1
	
1
	320

	26
	
	17楼
	
	42
	1
	1
	320

	27
	
	18楼
	
	42
	1
	1
	320

	28
	
	19楼
	
	42
	1
	1
	320

	29
	
	20楼
	
	42
	1
	1
	320

	30
	
	21楼
	
	42
	1
	
1
	320

	31
	
	22楼
	
	42
	1
	1
	320


2、清洗要求：
（1）采用无色、无味、无腐蚀并达到国家相关标准要求的消毒剂。
（2）风管清洗工作需分段、分区域进行，进行清洗的风管与相联通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。
（3）对各种高度、各种走向及变径、转角或安装有防火阀的管道必须保证100% 彻底清洗。
（4）同一根风管上的作业出入口之间开启距离不得低于20米，以保证管道的完整性。
（5）集中空调通风系统清洗，须使用全方位录像检测机器人将所有风管清洗前后的情况录制成影像资料交医院。
（6）清洗后保证设备原有的正常运转。
（7）提供完整的清洗记录和清洗报告以及检测报告。
（8）提供清洗剂、消毒剂的产品合格证和卫生许可证备查。
